V1.0, 2017-02-28, 初始版本

V1.1, 2019-04-18, 单空调兼容原G1空调温控器；

网络型智能面板通过485通讯来读取及修改内部寄存器，达到远程监视和输出控制。通信协议参考MODBUS RTU通讯格式。

物理接口：RS485硬件接口；

串口传输方式: 默认波特率9600，1位起始位；8位数据，1位停止位，无校验位；

拓扑结构：总线采用手拉手连接，单主机多从机方式。

面板地址：从机地址的设定范围为1 ~ 99，0xff为广播通信地址。从机地址必须是唯一。

注：面板发送或接收两条指令之间间隔至少30ms；

1.1通讯格式：

| 通讯机号 | 命令码 | 数据地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | nByte | 2Byte |

通讯机号：即智能面板的地址；

命令码：上位机与面板通讯的操作命令。

数据地址：面板的寄存器地址。

通讯数据：对开关面板进行读写操作时，为读写寄存器的数量，如是面板给上位机返回的数据，则为相关读取的数据，详见“1.5通讯范例（通信数据为16进制）”的相关说明。

CRC校验：CRC16校验码，可通过软件计算；

1.2通讯机号：面板的地址（以下除特别说明，地址表示均为十进制）。

1.2.1温控面板地址：1-99，255为广播地址，默认60；

1.2.2 255为广播地址，广播方式下只能写，不能读， 从机无数据返回。

- 3命令码：上位机与面板通讯的指令码。

| 命令码 | 操作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读取面板的数据 | 面板给上位机返回当前寄存器数据 |
| 06H | ### 更改设定面板的数据 （设定单个地址数据） | ### 对面板进行写操作。只能设定单个地址； |
| 83H | ### 读取面板指令错误返回的错误码 | ### 读取面板指令错误，面板返回给上位机的命令码 |
| 86H | ### 更改设定面板指令错误返回的错误码（使用06H命令码） | ### 对面板进行写操作，指令错误面板返回给上位机的命令码 |

错误码（通讯数据）

| 错误码 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01H | ### 校验错误 |  |
| 02H | ### 操作错误 |  |
| 03H | ### 寄存器只读 |  |
| 04H | ### 寄存器不存在 |  |
| 05H | ### 无效的操作 |  |

## 1.4  CRC16-1校验算法	：CRC校验码有专门的计算软件。

CRC开始时先把寄存器的16位全部置成“1”,然后把相邻2个8位字节的数据放入当前寄存器中，只有每个字符的8位数据用作产生CRC，起始位，停止位和奇偶校验位不加到CRC中。产生CRC期间，每8位数据与寄存器中值进行异或运算，其结果向右移一位(向LSB方向)，并用“0”填入MSB，检测LSB，若LSB为“1”则与预置的固定值异或，若LSB为“0”则不作异或运算。重复上述处过程，直至移位8次，完成第8次移位后，下一个8位数据，与该寄存器的当前值异或，在所有信息处理完后，寄存器中的最终值为CRC值。

产生CRC的过程：

1. 把16位CRC寄存器置成FFFFH；

2. 第一个8位数据与CRC寄存器低8位进行异或运算，把结果放入CRC寄存器；

3. CRC寄存器向右移一位，MSB填零，检查LSB；

4. (若LSB为0):重复3，再右移一位。(若LSB为1):CRC寄存器与0xA00l 进行异

或运算；

5. 重复3和4直至完成8次移位，完成8位字节的处理；

6. 重复2至5步，处理下一个8位数据，直至全部字节处理完毕；

7. CRC寄存器的最终值为CRC值；

8. 把CRC值放入信息时，低8位在前，高8位在后；

CRC简单函数如下：

unsigned int crc_chk_value(unsigned char *data_value,unsigned char length)

{

unsigned int crc_value = 0xFFFF;

int i;

while(length--)

{

crc_value ^= *data_value++;

for(i = 0; i < 8; i++)

{

if(crc_value & 0x0001)

{

crc_value = (crc_value >> 1) ^ 0xa001;

}

else

{

crc_value = crc_value >> 1;

}

}

}

return(crc_value);

}

1.5通讯范例（以下通信数据为16进制）

(1)读取单个地址数据，例如上位机发送如下命令:

| 通讯机号 | 命令码 | 寄存器地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3C | 03 | 00 33 | 00 01 | 70 E8 |

例子：3C 03 00 33 00 01 70 E8

命令解释:读取面板地址为3C的温控器面板的室内温度,寄存器地址在0x0033H，通讯数据00 01表示读取的寄存器数量为1个。

下位机返回下面的数据,证明接收成功并返回温度为25度.

| 通讯机号 | 命令码 | 通讯数据长度 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3C | 03 | 00 02 | 00 19 | 14 4B |

注：返回数据中，第三字节0X02表示通讯数据字节数为2个字节。

通讯异常则返回:

| 通讯机号 | 命令码 | 异常代码 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3C | 83 | 03 | 90 FD |

(2)读取多个连续地址数据，例如上位机发送如下命令:

| 通讯机号 | 命令码 | 寄存器地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3C | 03 | 00 30 | 00 10 | 40 E4 |

命令解释:读取寄存器地址0029H开始，连续16（0010H)个地址的数据。

下位机返回正常的数据如下:

| 通讯 机号 | 命令码 | 数据 长度 | 通讯数据 | CRC 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3C | 03 | 00 20 | 00 80 00 00 00 04 00 17 00 19 00 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 FA 00 00 00 FA 00 FA 00 FA 00 00 | 51 20 |

通信数据解释：返回数据表明温控器自动风速，风速为低，制冷模式， 风机关闭，室内温度为25度，制冷设定温度值为25度。见寄存器地址映射表。

(3)修改从机（温控器面板）地址，例如上位机发送如下命令:

| 通讯机号 | 命令码 | 寄存器地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3C | 06 | 00 20 | 00 01 | 4D 2D |

命令解释:修改温控器地址，温控器地址寄存器为0020H, 温控器新地址

修改为01H。

下位机返回下面的数据,证明修改成功。

| 通讯机号 | 命令码 | 寄存器地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 20 | 00 01 | 49 C0 |

- 温控器寄存器地址映射表(寄存器为双字节数据，0x0000~0x0FFF）。

温控器通讯机号：1----99，出厂默认地址：60（16进制0X3C); 0XFF为广播地址。

| 寄存器地址 (16进制） | 寄存器说明 |
| --- | --- |
| 0x0020 | 温控器地址,见通信范例, 目前温控器地址没有开放，不能通过远程（即485通讯接口）修改，只能通过温控器面板上的按键进入系统修改。 地址更改方法：关机状态下，长按“” + “” 组合键3秒，进入温控器通信地址修改状态，屏幕显示当前温控器通信地址值，此时可松开组合键，通过“”和“”可对进行1～99进行地址设置。调整完成，按“”键，设置参数保存，屏幕恢复关机状态。 |
| ## 0x0021 | 配置功能设定： BIT2:按键锁定，0-解锁，1-锁定； 该功能本地操作界面已经屏蔽，只能通过远程来操作。产品默认处于解锁状态。 BIT12: 1-读指令，返回数据中的通讯数据长度为单字节; - 读指令，返回数据中的通讯数据长度为双字节 双字节+解锁：00 00；单字节+解锁：10 00；双字节+锁定：00 04；单字节+锁定：10 04； |
| ## 0x0022 | 地暖配置功能设定(读写）： BIT1-BIT0："00"单温内控,"01"单温外控（预留）,"02"双温内控外限； BIT3:防冻功能，0-关闭，1-启用； BIT4:外部高温报警功能，0-关闭，1-启用，只有电地暖时才启用； 组合功能有： ①单温内控+防冻关闭+高温关闭：00 00，水地暖配置； ②单温内控+防冻启用+高温关闭：00 08，水地暖配置； ③双温内控外限+防冻关闭+高温开启：00 12，电地暖配置； ④双温内控外限+防冻启用+高温开启：00 1A，电地暖配置； |
| ## 0x0023 | 新风的进排风档位数量设置寄存器(读写） "00"低档,"01"低中档,"02",低中高档（默认）； (读命令）例子: 3C 20 01 23 00 01 00 01 36 9E,读取档位数量 (写命令）例子： 档位数量设定：3C 06 01 23 00 00 DC E8，设定只有低档开关 出厂默认3档，对应继电器为HML继电器，设定为2档时，M档继电器无输出，只有H L继电器有输出，设定为1档时，H档输出，ML档无输出； |
| ## 0x002A | 产品类型：同网关协议；只读，功能未完善； “单空调：81”；“单地暖：82”；“单新风：84”；“空调+地暖：83”； “空调+新风：85”；“地暖+新风：86”；“空调+地暖+新风：87” |
| ## 0x002B | 产品型号：高字节, 只读,功能尚未完善； G1、D8、旋钮； |
| ## 0x002C | 协议名称：高字节, 只读,功能尚未完善； - VRV空调modbus网关标准协议（简称VRV拉斐空调协议）：寄存器可连写; - 拉斐RS485通讯（酒店轮询版）-空调设定温度统一：寄存器可连写； - 拉斐河东RS485通讯:可连写； - 网关协议； 以上四种协议格式，均可做三合一、二合一功能 |
| ## 0x002D | 软件版本：高字节, 只读,功能尚未完善； |
| ## 0X002E | 温控面板屏幕显示类型："00"无显示,"01"空调界面,"02"地暖界面，"03"新风界面；作用相当于按切换 注：本地面板会不会显示，根据目前的状态决定，比如目前处于黑屏状态，则发送切面更换时，也是黑屏状态，只有人工去点亮屏幕后，方可点亮； |
| 0x0030 | 状态寄存器， BIT1-BIT0：风速状态定义："00"低速,"01"中速,"02",高速,"03",关闭； BIT2:冷阀状态，0-关，1-开； BIT3：热阀状态，0-关，1-开； BIT5-BIT4模式状态定义： "00"冷风,"01"制热,"02"通风（该状态一般使用在空调自动模式下，与模式设定寄存器不一样，注意使用）； BIT6：备用； BIT7：0-关机，1-开机 |
| ## 0x0031 | 设定模式： "00"制冷,"01"制热,"02"通风 例子：3C 06 00 31 00 00 DC E8，制冷 3C 06 00 31 00 01 1D 28 ，制热 3C 06 00 31 00 02 5D 29，通风 |
| ## 0x0032 | 设定风速： "00"低速,"01"中速,"02",高速,"03",关闭，"04"自动（图标自动滚动显示代表自动风——该功能完善中,本地和远程均需要实现）。 。如下例子： 3C 06 00 32 00 00 2C E8，低速 3C 06 00 32 00 01 ED 28，中速 3C 06 00 32 00 02 AD 29，高速 3C 06 00 32 00 03 6C E9，关闭 3C 06 00 32 00 04 2D 2B，自动 |
| 0x0033 | 室内温度℃ 3C 03 00 33 00 01 70 E8 读室内温度 |
| 0x0034 | 备用，空调温度设定值，做为VRV空调modbus网关标准协议使用， 根据002C寄存器来确定是否启用改寄存器，如果是“VRV空调modbus网关标准协议”，则该寄存器启用，如果不是该协议标准，则该寄存器不可写； |
| 0x0035 | 备用，空调开关机控制，做为VRV空调modbus网关标准协议使用； 数值定义：00关机，01开机 3C 06 00 35 00 00 9D 29，控制关机 3C 06 00 35 00 01 5C E9，控制开机 根据002C寄存器来确定是否启用改寄存器，如果是“VRV空调modbus网关标准协议”，则该寄存器启用，如果不是该协议标准，则该寄存器不可写； |
| 0x0036 | 设定温度℃：制冷、制热、抽湿、自动等模式的设定温度共用； 3C 06 00 36 00 16 EC E7 设定共用设定温度为22℃ 3C 03 00 36 00 01 60 E9 读共用温度 根据002C寄存器来确定是共用设定温度还是单独的制冷温度，如果是” VRV空调modbus网关标准协议”，则该寄存器自动屏蔽； |
| 0x0037 | 备用 |
| 0x0038 | 备用 |
| 0x0039 | 空调+地暖+新风全开关控制 位BIT0-空调，1为开，0为关； 位BIT1-地暖，1为开，0为关； 位BIT2-新风，1为开，0为关； 数据例子： 000：空调+地暖+新风全关（十进制数值：0） 001：仅空调开（十进制数值：1） 010（02）：仅地暖开（十进制数值：2） 011（03）：仅空调+地暖开（十进制数值：3） 100（04）：仅新风开（十进制数值：4） 101（05）：仅空调+新风开（十进制数值：5） 110（06）：仅地暖+新风开（十进制数值：6） 111（07）：空调+地暖+新风全开（十进制数值：7） 其他值备用，暂无效 3C 06 00 39 00 00 5D 2A 关机 3C 06 00 39 00 01 9C EA 开机 单空调温控器产品： 00 00：空调关机； 00 01：空调开机； OF/长按全关读取状态：读取到00 00， ON状态：00 01； 单地暖温控器产品： 00 00：地暖关机； 00 02：地暖开机； OF/长按全关读取状态：读取到00 00， ON状态：00 02； 单新风温控器产品： 00 00：地暖关机； 00 04：地暖开机； OF/长按全关读取状态：读取到00 00， ON状态：00 04； 其他二合一、三合一参照前面所述； |
| 0x003A | 室内补偿温度：0~12，0代表-6度，6代表0度，12代表+6度； 比如补偿温度1℃，则发送数据“00 07”； |
| 0x003B | 室内湿度℃：D8没有，旋钮温控器可读取； 3C 03 00 3B 00 01 F1 2A 读室内湿度 |
| 0x003C | 室外温度℃：电地暖的外置传感器温度 3C 03 00 3C 00 01 40 EB 读室外温度 |
| 0x003D | 室外补偿温度：0~12，0代表-6度，6代表0度，12代表+6度； |
| 0x003E -0X003F | 备用 |
| 0040H | 地暖状态寄存器， BIT0：水电地暖继电器状态：0-关，1-开； BIT5：低温保护功能状态，0-关闭，1-启动； BIT7：0-地暖处于关机状态，1-地暖处于开机状态 3C 03 00 40 00 01 81 33，读取指令 |
| 0041H | 地暖报警及故障状态位 BIT0：高温报警，0-无，1-有； BIT1：低温报警，0-无，1-有； BIT2：备用； BIT3：内部温度传感器故障，0-无，1-有； BIT4：外部温度传感器故障，0-无，1-有； BIT5：外部温度高温报警，0-无，1-有； 3C 03 00 41 00 01 D0 F3 |
| 0042H | 备用 |
| 0043H | 地暖设定温度，5~45度: |
| 0044H | 备用 |
| 0045H | 备用 |
| 0046H | 温度设定值上限，默认35度；改为设定温度上限（16-45℃） |
| 0047H | 外置温度高温报警设定值，20-60度； |
| 0048H | 备用 |
| 0049H | 备用，设定定时关机时间，0~9小时：D8温控器无此功能 |
| 004AH | 新风状态寄存器 BIT0-BIT1进风马达档位状态定义："00"低速,"01"中速,"02",高速,"03",关闭； BIT4-BIT5排风马达档位状态定义："00"低速,"01"中速,"02",高速,"03",关闭； 读取例子： 3C 03 00 4A 00 01 A1 31 |
| 0x004BH | 进风排风马达档位设定，进风和排风档位设定值相同： BIT0-BIT1进风马达档位："00"低速,"01"中速,"02",高速,"03",关闭； BIT4-BIT5排风马达档位定义："00"低速,"01"中速,"02",高速,"03",关闭； 例子：3C 06 00 4C 00 22 AA 6A ，进风高速，排风高速 |

注：温度设定范围为16-30°。