目录

一、	接口通讯参数	2

二、	数据帧格式	2

三、	命令解析	2

1.	读取地址	2

2.	设置地址：	2

3.	读取数据：	3

4.	设置模式：	3

5.	读取模式：	4

6.	控制按键命令: (不适用于模式E)	4

7.	LED控制（仅适用于模式E）:	4

8.	设置背光亮度(无背光面板无此命令)：	5

9.	设置LED指示灯亮度：	5

10.	面板主动上报状态：	5

11.	设置波特率：	6

12.	设置按键声音反馈：	6

13.	设置按键震动反馈：	6

14.	面板主动上报状态：	6

15.	恢复系统默认值	7

16.	读取固件版本：	7

17.	获取MAC地址命令：	7

18.	按MAC设置地址（用于总线地址都一样的情况下修改指定面板地址）：	8

T-Touching三回路开关RS485通讯协议 V1.2

接口通讯参数

方式：RS485

速率：9600bps

字帧格式：1起始位、8数据位、1停止位、无奇偶校验

数据帧格式

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息 | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | INFO | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | XXH | 。。。 | ？？ | FCH | 0DH |

数据校验为1字节，它是从地址字开始到信息字节（包含信息段字节）所有单字节的算术累加和。

初始地址：01H

广播地址：FEH

命令解析

- 读取地址：

命令

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息 | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | INFO | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | FEH | 01H | 02H | 01H | FCH | 0DH |

地址：FEH，是广播地址。

正确返回

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 02H | XXH | ？？ | FCH | 0DH |

XX=实际地址值 【默认值 0x01】

CHK=XXH+02H+02H+XXH

正确返回命令帧，格式错误无返回；

设置地址：

命令

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | YYH | 02H | 01H | XXH | ？？ | FCH | 0DH |

CHK=YYH+02H+01H+XXH

YY = 旧地址

XX = 新地址值

地址可设置范围：02H~FDH

正确返回命令帧，格式错误无返回；

读取数据：

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息 | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | INFO | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 01H | 0AH | ？？ | FCH | 0DH |

XX=实际地址值

CHK=XXH+01H+0AH

正确返回

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 07H | 0AH | 6个字节 YYH[n] | ？？ | FCH | 0DH |

XX=实际地址值

YY[0] 按键时长高8位（ms）

YY[1] 按键时长低8位（ms）

YY[2] FF 按键处于按下状态; 00 按键处于释放状态

YY[3] 保留

YY[4] 按键状态（01H=按键1，02H=按键2，04H=按键3， 08H=按键4，10H=按键5，20H=按键6；）（系统最后一次的按键）

YY[5] LED灯状态（按位操作bit0=LED1，bit1= LED2，bit2= LED 3，bit3= LED 4，bit4= LED 5，bit5= LED 6；其余为预留位，相应位=1为LED点亮，0为LED熄灭）

CHK=XXH+05H+0AH+YYH[0]+….YYH[n]

格式错误无返回

格式错误无返回

设置模式：

命令

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8 |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 03H | 00 – 模式A 01 – 模式B 02 – 模式C 03 – 模式D 04 – 模式E | ？？ | FCH | 0DH |

模式会写入FLASH做断电保存，为保护FLASH寿命，请不要频繁写入

CHK=YYH+02H+01H+XXH

XX = 面板地址

MM = 设置模式 【默认值 00H】

正确返回命令帧，格式错误无返回；

读取模式：

命令

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息 | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | INFO | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 01H | 05H | ??H | FCH | 0DH |

YY = 面板地址

正确返回

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 05H | MMH | ？？ | FCH | 0DH |

XX=实际地址值

MM = 当前模式

CHK=XXH+02H+05H+MMH

正确返回命令帧，格式错误无返回；

控制按键命令: (不适用于模式E)

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA |  | CHK | EOI |  |
| 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8 | 字节9 |
| FDH | 7EH | XXH | 03H | 04H | 01H | FF 触发按键1 | ？？ | FCH | 0DH |
|  |  |  |  |  | 02H | FF 触发按键2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03H | FF 触发按键3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04H | FF 触发按键4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05H | FF 触发按键5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06H | FF 触发按键6 |  |  |  |

XX=实际地址值

CHK=XXH+03H+04H+FFH+YYH

正确返回命令帧，格式错误无返回；

LED控制（仅适用于模式E）:

| 包头标志 |  |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  |  | ADDR | LEN | CID | DATA |  | CHK | EOI |  |
| 字节0 | 字节1 |  | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8 | 字节9 |
| FDH |  | 7EH | XXH | 03H | 07H | 01H | FF 点亮LED1 00 熄灭 LED1 | ？？ | FCH | 0DH |
|  |  |  |  |  |  | 02H | FF 点亮LED2 00 熄灭 LED2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 03H | FF 点亮LED3 00 熄灭 LED3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 04H | FF 点亮LED4 00 熄灭 LED4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 05H | FF 点亮LED5 00 熄灭 LED5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 06H | FF 点亮LED6 00 熄灭 LED6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 07H | 保留 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08H | 保留 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0DH | 按键按位控制，bit0=LED1，bit1=LED2，bit2= LED3， bit3= LED4，bit4= LED 5，bit5= LED 6；其余为预留位，相应位=1为点亮，0为熄灭 |  |  |  |

XX=实际地址值

CHK=XXH+03H+04H+FFH+YYH

正确返回命令帧，格式错误无返回；

设置背光亮度(无背光面板无此命令)：

命令

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 03H | 06H | YYH[2] | ？？ | FCH | 0DH |

亮度值会写入FLASH做断电保存，为保护FLASH寿命，请不要频繁写入

CHK=YYH+02H+01H+XXH

XX =地址

YY [0] = 背光微亮时亮度值【0 - FFH】 默认值【0FH】

YY [1] = 背光高亮时亮度值【0 - FFH】 默认值【C3H】

如果需要始终为某个亮度，将YY[0]和YY[1]设置为同一个值即可

正确返回命令帧，格式错误无返回；

设置LED指示灯亮度：

命令

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 03H | 08H | YYH[3] | ？？ | FCH | 0DH |

亮度值会写入FLASH做断电保存，为保护FLASH寿命，请不要频繁写入

CHK=YYH+02H+01H+XXH

XX =地址

YY [0] = LED休眠时低亮度值【0 - FFH】 默认值【0FH】

YY [1] = LED激活时低亮度值 同 LED休眠时高亮度值【0 - FFH】 默认值【C3H】

YY [2] = LED激活时高亮度值【0 - FFH】 默认值【C3H】

如果需要始终为某个亮度，将YY[0] YY[1]和YY[2]设置为同一个值即可

正确返回命令帧，格式错误无返回；

面板主动上报状态：

命令:

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 0DH | FF 状态改变主动上报 00 状态改变不主动上报 | ？？ | FCH | 0DH |

状态会写入FLASH做断电保存，为保护FLASH寿命，请不要频繁写入

XX=实际地址值。

正确返回命令帧，格式错误无返回；

设置波特率：

命令:

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 0FH | YYH【01 - FF】 | ？？ | FCH | 0DH |

XX=实际地址值。

YYH 设置通讯波特率为 YYH * 1200，设置后面板会自动复位后，以新波特率通讯。

正确返回命令帧，格式错误无返回；

设置按键声音反馈：

命令:

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 11H | FF 声音反馈打开 00 声音反馈关闭 | ？？ | FCH | 0DH |

状态会写入FLASH做断电保存，为保护FLASH寿命，请不要频繁写入

XX=实际地址值。

正确返回命令帧，格式错误无返回；

设置按键震动反馈：

命令:

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 12H | FF 震动反馈打开 00 震动反馈关闭 | ？？ | FCH | 0DH |

状态会写入FLASH做断电保存，为保护FLASH寿命，请不要频繁写入

XX=实际地址值。

正确返回命令帧，格式错误无返回；

面板主动上报状态：

长按时按键状态发送间隔：（当主动上报打开时生效）

命令:

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 0EH | YYH | ？？ | FCH | 0DH |

XX=实际地址值。

YYH =[01 – FE] 当检测到按键长按时，以每（YYH*20）MS的间隔发送按键状态；

YYH =0只在按键触发时发送一次按键状态；

YYH =FF 在按键触发 和 松开时各发送一次按键状态  默认值【FFH】

正确返回命令帧，格式错误无返回；

恢复系统默认值

命令:

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | EEH | F0H | ？？ | FCH | 0DH |

XX=实际地址值。

正确返回命令帧，格式错误无返回；

读取固件版本：

命令

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息 | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | INFO | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 01H | 66H | ？？ | FCH | 0DH |

地址：FEH，是广播地址。

正确返回

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息(INFO) |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 02H | 66H | VVH | ？？ | FCH | 0DH |

XX=实际地址值

VV=当前固件版本

CHK=XXH+02H+02H+XXH

正确返回命令帧，格式错误无返回；

获取MAC地址命令：

| 包头标志 |  | 组ID | 信息长度 | 信息（INFO） |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7FH | FEH | 02H | A1H | TTH | ？？ | FCH | 0DH |

TT ：收到命令的所有设备，在TT（0~255秒）时间内（为防止多设备冲突，采用随机时间）向主控返回MAC地址。

正确返回

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 07H | A1H | 6字节 YYH[…] | ？？ | FCH | 0DH |

XX=总控实际地址值

YY[…]   设备MAC地址

按MAC设置地址（用于总线地址都一样的情况下修改指定面板地址）：

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | SUBADDR | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7FH | FEH | 08H | A3H | XXH | 6字节 YYH[…] | ？？ | FCH | 0DH |

XXH 分配的子设备地址

YY[…]   设备MAC地址

正确返回（表示设备已接受新地址 )

| 包头标志 |  | 地址 | 信息长度 | 信息（INFO） |  | 校验 | 结束标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOI |  | ADDR | LEN | CID | DATA | CHK | EOI |  |
| FDH | 7EH | XXH | 07H | A3H | 6字节 YYH[…] | ？？ | FCH | 0DH |

XX=总控实际地址值