拆开后的弗莱克面板如下图所示；

背部两个可旋转钮作为面板ID切换，如下图；

如上图所示，该面板的ID为01 00，

则主机接收到的面板按键485的十六位进制字符串，从左往下依次为：

左一：01 06 00 33 06 01 BB A5

左二：01 06 00 34 06 01 0A 64

左三：01 06 00 35 06 01 5B A4

左四：01 06 00 36 06 01 AB A4

右一：01 06 00 37 06 01 FA 64

右二：01 06 00 38 06 01 CA 67

右三：01 06 00 39 06 01 9B A7

右四：01 06 00 3A 06 01 6B A7

按键连续按两下接收到的485的十六位进制字符串，从左往下依次为：

左一：01 06 00 33 06 02 FB A4

左二：01 06 00 34 06 02 4A 65

左三：01 06 00 35 06 02 1B A5

左四：01 06 00 36 06 02 EB A5

右一：01 06 00 37 06 02 BA 65

右二：01 06 00 38 06 02 8A 66

右三：01 06 00 39 06 02 DB A6

右四：01 06 00 3A 06 02 2B A6

按三下则为01 06 00 33 06 03 CRC依次往下；

长按则为01 06 00 33 06 04 CRC 依次往下，且长按松开后有回码，回码为01 06 00 33 06 05 CRC；

如面板ID旋转为00 01，

则主机接收到的面板按键485的十六位进制字符串，从左往下依次为：

10 06 00 33 06 01 B8 E4

10 06 00 34 06 01 09 25

10 06 00 35 06 01 58 E5

10 06 00 36 06 01 A8 E5

10 06 00 37 06 01 F9 25

10 06 00 38 06 01 C9 26

10 06 00 39 06 01 98 E6

10 06 00 3A 06 01 68 E6

按键连续按两下接收到的485的十六位进制字符串，从左往下依次为：

10 06 00 35 06 02 CRC

10 06 00 36 06 02 CRC

10 06 00 37 06 02 CRC

10 06 00 38 06 02 CRC

10 06 00 39 06 02 CRC

10 06 00 3A 06 02 CRC

以下同理。