## オブジェクト構成_128_100
MODBUS RTU 从站
接口：RS485
波特率：9600/19200
校验方式：无校验/奇校验/偶校验
数据位：8bit
停止位：无校验 2位 奇校验/偶校验 1位
■对象构成 （设想连接台数：室内机128台，室外机100台）
只VRF系统连接
功能码 | 数据类型 | Modbus寄存器地址 | 从机要求 （○：可 无印：不可） | 功能 | 指令
| Coil（1レジスタ1ビット) （0 or 1） | 1
2
3
4
：
：
：
：
：
：
：
：
：
9999
| Decretes Input（1レジスタ1ビット) （0 or 1） | 10001
10002
10003
10004
：
：
：
：
：
：
：
：
：
19999
04h | 输入寄存器（1寄存器16比特位) | 30001 |  | 转换器_通信速度 | 0:9600bps , 1:19200bps
|  | 30009 |  | 转换器_异常监视 | 1bit:有/无异常 , 9bit～12bit:小区分 , 13bit～16bit:大区分
|  | ： |  | ： | ：
|  | 30051 | ○ | 室内机1 _ VRF地址 | 1bit～8bit:Ref.アドレス（0～99） , 9bit～16bit:机器No.（0～63）
|  | 30054 | ○ | 室内机1 _运行模式状态 | 1:自動 , 2:制冷 , 3:除湿 , 4:制热 , 5:送风
|  | 30055 | ○ | 室内机1 _运行ON / OFF状态 | 1:停止 , 2:运行
|  | 30056 | ○ | 室内机1 _设定温度状态 | 1bit～8bit:設定温度 ※0.25℃刻度0～63.5℃
|  | 30057 | ○ | 室内机1_风量 | 1:Auto , 2:Quiet , 3:Low , 4:Mid , 5:High , 6:Med-Low , 7:Med-High
|  | 30058 | ○ | 室内机1_室温 | 1bit～8bit:室温 ※0.25℃刻度0～63.5℃
|  | 30059 | ○ | 室内机1 _异常监视 | 1bit:有/无异常 , 9bit～12bit:小区分 , 13bit～16bit:大区分
|  | 30060 | ○ | 室内机1 _上下风向板状态 | 1:Swing , 2:位置1 , 3:位置2 , 4:位置3 , 5:位置4
|  | 30061 | ○ | 室内机1 _左右风向板状态 | 1:Swing , 2:位置1 , 3:位置2 , 4:位置3 , 5:位置4 , 6:位置5
|  | 30062 | ○ | 室内机1 _遥控禁止状态 | 1bit:ALL , 2bit:Timer , 3bit:SetTemp , 4bit:Mode , 5bit:ON/OFF , 6bit:ON , 7bit:FilterReset
|  | 30063 | ○ | 室内机1 _过滤器信号 | 0:无信号 , 1:有信号
|  | 30066 | ○ | 室内机1_温度上下限（Cool/Dry） | 1bit～8bit:上限 , 9bit～16bit:下限 ※上限下限各自0.25℃每刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 30067 | ○ | 室内机1_温度上下限（Heat） | 1bit～8bit:上限 , 9bit～16bit:下限 ※上限下限各自0.25℃每刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 30068 | ○ | 室内机1_温度上下限（Auto） | 1bit～8bit:上限 , 9bit～16bit:下限 ※上限下限各自0.25℃每刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 30069 | ○ | 室内机1_室内机状态 | 1bit:无效 , 2bit:除霜 , 3bit:回油 , 4bit:泵能力降低
|  | 30072 | ○ | 室内机1 _人体检感应自动储存 | 0:不工作 , 1:工作
|  | 30073 | ○ | 室内机1 _人体检感应自动储存时间 | 1bit～11bit:时间 ※1min每刻1～1440min.
|  | 30074 | ○ | 室内机1 _人体检感应自动关闭 | 0:不工作 , 1:工作
|  | 30075 | ○ | 室内机1 _人体检感应自动关闭时间 | 1bit～11bit:时间 ※1min每刻1～1440min.
|  | ： |  | ： | ：
|  | 30111～30170 |  | 室内机2_同上 | ＊同室内机1（30051～30110）
|  | 30051+(n-1)*60起 |  | 室内机n | ＊室内机3～室内机127
|  | 37671～37730 |  | 室内机128_同上 | ＊同室内机1（30051～30110）
|  | 37731 |  | 室内机ALL_异常监视 | 0:无异常 , 1:异常
|  | 37732 |  | 室内机ALL_运行ON/OFF状态 | 1:停止 , 2:运行
|  | ： |  | ： | ＊室内机3～室内机127
|  | 37743 | ○ | 室外机1 _室外机低噪音状态 | 1bit:能力优先有/无 , 2bit～4bit:低噪音解除～Level 3
|  | 37744 | ○ | 室外机1 _室外机抑制容量运行指令 | 1:解除 , 2:100% , 3:90% , 4:80% , 5:70% , 6:60% , 7:50% , 8:40% , 9:30%（使用禁止）
|  | 37756～37770 |  | 室外机2_同上 | ＊同室外机1（37741～37755）
|  | ： |  | ： | ＊室外机3～室外机99
|  | 39226～39240 |  | 室外机100_同上 | ＊同室外机1（37741～37755）
|  | 39241 |  | VRF系统_系统状态 | 1bit:无效 , 2bit:公共优先 , 3bit:紧急停止 , 4bit:维修模式
03h,06h,10h | 保持寄存器（1寄存器16比特位) | 40002 |  | 室内机1 _运行模式状态 | 0:不变 , 1:自动 , 2:制冷 , 3:除湿 , 4:制热 , 5:送风
|  | 40003 |  | 室内机1 _运行ON / OFF状态 | 0:不变 , 1:停止 , 2:运行
|  | 40004 |  | 室内机1 _设定温度状态 | 1bit:设定温度变更有/无 , 2bit～9bit:设定温度 ※0.25℃刻度0～63.5℃
|  | 40005 |  | 室内机1_风量 | 0:不变 , 1:Auto , 2:Quiet , 3:Low , 4:Med , 5:High , 6:Med-Low , 7:Med-High
|  | 40006 |  | 室内机1 _上下风向板状态 | 0:不变 , 1:Swing , 2:位置1 , 3:位置2 , 4:位置3 , 5:位置4
|  | 40007 |  | 室内机1 _左右风向板状态 | 0:不变 , 1:Swing , 2:位置1 , 3:位置2 , 4:位置3 , 5:位置4 , 6:位置5
|  | 40008 |  | 室内机1 _遥控禁止 | 1bit:变更有/无 , 2bit:ALL , 3bit:Timer , 4bit:SetTemp , 5bit:Mode , 6bit:ON/OFF , 7bit:ON , 8bit:FilterReset
|  | 40009 |  | 室内机1 _过滤器复位 | 0:不变 , 1:复位
|  | 40012 |  | 室内机1 _温度上下限（Cool / Dry）上限值 | 1bit:上限変更有/无 , 2bit～9bit:上限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 40013 |  | 室内机1 _温度上下限（Cool / Dry）下限值 | 1bit:下限変更有/无 , 2bit～9bit:下限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 40014 |  | 室内机1 _温度上下限（Heat）上限值 | 1bit:上限変更有/无 , 2bit～9bit:上限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 40015 |  | 室内机1 _温度上下限（Heat）下限值 | 1bit:下限変更有/无 , 2bit～9bit:下限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 40016 |  | 室内机1 _温度上下限（Auto）上限值 | 1bit:上限変更有/无 , 2bit～9bit:上限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 40017 |  | 室内机1 _温度上下限（Auto）下限值 | 1bit:下限変更有/无 , 2bit～9bit:下限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 40019 |  | 室内机1 _人体检感应自动储存 | 0:不变 , 1:不工作 , 2:工作
|  | 40020 |  | 室内机1 _人体检感应自动储存时间 | 1bit:変更有/无 , 2bit～12bit:时间 ※1min每刻1～1440min.
|  | 40021 |  | 室内机1 _人体检感应自动关闭 | 0:不变 , 1:不工作 , 2:工作
|  | 40022 |  | 室内机1 _人体检感应自动关闭时间 | 1bit:変更有/无 , 2bit～12bit:时间 ※1min每刻1～1440min.
|  | 40061～40120 |  | 室内机2_同上 | ＊同室内机1（40001～40060）
|  | 40001+(n-1)*60起 |  | 室内机n | ＊室内机3～室内机127
|  | 47621～47680 |  | 室内機128_同上 | ＊同室内机1（40001～40060）
|  | 47681 |  | 室内机ALL _运行模式 | 0:不变 , 1:自动 , 2:制冷 , 3:除湿 , 4:制热 , 5:送风
|  | 47682 |  | 室内机ALL _运行ON / OFF | 0:不变 , 1:停止 , 2:运行
|  | 47683 |  | 室内机ALL _设定温度 | 1bit:设定温度变更有/无 , 2bit～9bit:设定温度 ※0.25℃刻度0～63.5℃
|  | 47684 |  | 室内机ALL _风量 | 0:不变 , 1:Auto , 2:Quiet , 3:Low , 4:Mid , 5:High , 6:Med-Low , 7:Med-High
|  | 47685 |  | 室内机ALL _遥控禁止 | 1bit:変更有/无 , 2bit:ALL , 3bit:Timer , 4bit:SetTemp , 5bit:Mode , 6bit:ON/OFF , 7bit:ON , 8bit:FilterReset
|  | 47686 |  | 室内机ALL _温度上下限（Cool / Dry）上限值 | 1bit:上限変更有/无 , 2bit～9bit:上限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 47687 |  | 室内机ALL _温度上下限（Cool / Dry）下限值 | 1bit:下限変更有/无 , 2bit～9bit:下限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 47688 |  | 室内机ALL _温度上下限（Heat）上限值 | 1bit:上限変更有/无 , 2bit～9bit:上限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 47689 |  | 室内机ALL _温度上下限（Heat）下限值 | 1bit:下限変更有/无 , 2bit～9bit:下限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 47690 |  | 室内机ALL _温度上下限（Auto）上限值 | 1bit:上限変更有/无 , 2bit～9bit:上限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 47691 |  | 室内机ALL _温度上下限（Auto）下限值 | 1bit:下限変更有/无 , 2bit～9bit:下限温度 ※0.25℃刻度0.25～63.5℃（0:无限制）
|  | 47693 |  | 室内机ALL _紧急停止 | 0:无效 , 1:解除要求 , 2:紧急停止要求
|  | 47712 |  | 室外机1 _室外机低噪音状态 | 1bit:变更有/无, 2bit:能力优先有/无 , 3bit～5bit:低噪音解除～Level 3
|  | 47713 |  | 室外机1 _室外机抑制容量运行指令 | 0:不变 , 1:解除 , 2:100% , 3:90% , 4:80% , 5:70% , 6:60% , 7:50% , 8:40% , 9:30%（使用禁止）
|  | 47726～47740 |  | 室外机2_同上 | ＊同室外机1（37711～37725）
|  | ： |  | ： | ＊室外机3～室外机99
|  | 49196～49210 |  | 室外机100_同上 | ＊同室外机1（37711～37725）
|  | 49211 |  | VRF系统_系统紧急停止 | 0:无效 , 1:解除要求 , 2:紧急停止要求
※注：以上点位为空调监控常用指令点位，进一步信息请咨询富士通将军。
示例1： | 读取室内机1 ON/OFF状态与设定温度。（室内机1 开启 25℃）
请求： | 从机地址 功能代码 读取起始Modbus地址 读取Modbus地址数 错误校验CRC
01 04 0036 0002 91 C5
响应： | 从机地址 功能代码 数据长度 起始Modbus地址读取值 末尾Modbus地址读取值 错误校验CRC
01 04 04 0002 0064 5B AF
注：温度的读取对应关系为1℃=4（十进制），例25℃=100（十进制）=64（十六进制）
示例2： | 复写室内机1 设定温度至24℃
请求： | 从机地址 功能代码 复写Modbus地址 复写值 错误校验CRC
01 06 0003 00C1 B8 5A
响应： | 从机地址 功能代码 复写Modbus地址 复写值 错误校验CRC
01 06 0003 00C1 B8 5A
注：温度的复写对应关系为1℃=4（十进制），但需将1bit位空出表示变更有无，故在二进制中对其进行进位。 例写24℃时，十进制：24*4（1℃=4）*2（在二进制中将1bit空出，进位至2bit）+1（变化有无 1有效 0不变）=193
示例3： | 复写所有室内机状态 （所有室内机 开启 设定温度25℃ 风量中）
请求： | 从机地址 功能代码 复写起始Modbus地址 复写Modbus地址数 数据长度 起始Modbus地址复写值 ··· 末尾Modbus地址复写值 错误校验CRC
01 10 1E01 0003 06 0002 00C9 0004 7F 50
响应： | 从机地址 功能代码 复写起始Modbus地址 复写Modbus地址数 数据长度 起始Modbus地址复写值 ··· 末尾Modbus地址复写值 错误校验CRC
01 10 1E01 0003 06 0002 00C9 0004 7F 50
未 使 用
未 使 用