AB线网关ABWG-CCM10-485协议

通讯设置：采用异步串行通讯，半双工方式。速率9600bps，1位起始位，1位停止位，8位数据位，无校验位。数据通讯为LSB在前。通讯的数据内容均为16进制的数据。

通讯方式为主发从应答，网关为从机，其一直处于等待接收状态，当其收到主机（智能公司的中控或其它终端设备）发送针对此网关对应地址的有效数据后，网关进行响应及处理，然后向主机返回一帧应答数据。主机发出指令后在300ms一定会返回数据，如果超时不返回，可以认为数据传送失败，此时需要主机作对应的重发机制，避免数据传送失败时不能有效控制。

- 主机发送数据格式

采用固定长度的数据帧格式，数据帧长度为10字节，格式为：

| 起始码 固定2字节 | 命令码 1字节 | 地址 2字节 | 数据报文内容 3字节 | 结束码 固定2字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE 55 | 见下表 | 空调设备地址+网关地址 | 见下表 | AA FE |

1）功能、命令码及其对应数据报文解释表：

| 功能 |  | 命令码 | 对应的数据报文 3个字节 | 数据报文解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询单台设备状态 |  | 00 | 00 00 00 | 3个字节均为00 |
| 查询网关所有设备状态 |  | DF | 00 00 00 | 3个字节均为00 备注：此指令空调设备地址字节必须为FF |
| 控制设备基本参数 开关机 模式 风速 温度 |  | 03 | 开关机及模式 风速 温度 | 第1个字节：开关机及模式 00：不改变开关机及模式的值 E5：只开机 5F：只关机 E1：开机且模式为除湿 E2：开机且模式为自动 E3：开机且模式为制热 E4：开机且模式为送风 E7：开机且模式为制冷 第2个字节：风速 00：不改变风速的值 55：低风；53：中风； 52：高风；51：超高风 第3个字节：设定温度 00：不改变设定温度的值 12-1E：设定温度为18-30℃ 备注：可以3个参数同时控制，也可以个别参数控制，无需控制的置为00即可 |
| 特殊控制 | 调整关机 | C0 | 00 00 00 |  |
|  | 调整开机 | C1 | 00 00 00 |  |
|  | 调整模式 | C2 | XX 00 00 | XX=00自动；XX=01除湿；XX=02制冷；XX=03送风；XX=04制热； |
|  | 故障复位 | C3 | 00 00 00 |  |
|  | 过滤网复位 | C4 | 00 00 00 |  |
|  | 线控器锁定 （此功能需要特殊订制） | CD | XX 00 00 | XX=01锁定开关不能操作； XX=02锁定模式不能操作； XX=03锁定开关及模式不能操作； XX=04锁定温度不能操作； XX=05锁定开关及温度不能操作； XX=06锁定模式及温度不能操作； XX=07锁定开关、模式及温度不能操作； |

备注1：查询整个网关所有设备状态， “空调设备地址”取值为FF时，网关会将所有是设备状态一次性返回。

备注2：特殊控制中，如果“空调设备地址”取值为FF时，则网关内所有空调设备均执行，但网关不返回数据

2）地址

地址为两个字节，前面一个字节是空调设备地址，后面一个字节是网关的地址。

空调设备地址与室内机的地址保持一致，无需设置，直接从机器上读取并更新。查看此地址可以按线控器上的“空调机编号”，按后液晶屏幕会显示I/UXXX O/UXXX，其中前面的XXX就是室内机地址，显示的是10进制，换算为16进制的值就是空调设备地址，由于三菱重工空调自动地址分配可能会变更，所以进行智能控制的空调建议对室内机的主板进行手动拨码。（由于查询网关所有设备状态数据默认数据是从00开始的，所以建议地址从00开始并连续编号）

网关地址的范围为00-FF，可以进行设置。

网关地址及设备数量查询指令：FE 55 FF 00 00 00 00 00 AA FE

指令发出后，返回数据格式为：55 网关地址 限制台数 设置台数 实际连接的室内机地址（每个地址一个字节）

网关地址及设备数量设置指令：FE 55 FF EE DD 网关地址 设备数量 验证码 AA FE

验证码为FF+EE+DD+网关地址+设备数量共5个字节的累加和。

指令发出后，返回数据格式为：55 网关地址 限制台数 蜂鸣器标识 预留字节

2、网关返回数据格式

1）单台设备参数返回格式

网关收到上位机下发1中的单台设备查询或控制或特殊控制指令，只要网关地址与实际网关地址一致时，且空调设备地址与网关检测到存在这台空调设备地址时，则返回规定格式的数据，数据帧长度为12字节，格式固定为：

| 起始码 固定2字节 | 地址 2字节 | 数据报文 8字节 | 结束码 固定2字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE 55 | 空调设备地址+上位机地址 | 见下表（1-8#） | AA FE |

1）数据报文：共计8个字节

| 1# |  |  |  |  |  | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关机 |  | 模式 |  | 风速 |  | 设定温度 | 室内温度 | 预留 | 辅助状态 | 锁定状态 | 预留 | 故障代码 |
| Bit8 |  | Bit7/6/5 |  | 低4位 |  | 16进制的值转化为10进制即代表设定温度 | 16进制的值转化为10进制再减去20即代表回风温度 |  | Bit0=1摆风打开 Bit1=1滤网清洗 | Bit4=1锁定开关 Bit5=1锁定模式 Bit6=1锁定温度 （订制功能才有，否则固定为00） |  | 16进制的值转化为10进制即代表故障代码 |
| 0 | 开机 | 001 | 除湿 | 5 | 0101低风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 关机 | 010 | 自动 | 3 | 0011中风 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 011 | 制热 | 2 | 0010高风 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 送风 | 1 | 0001超高风 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | 制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）地址：空调设备地址+网关地址

通讯范例（假设室内机地址为01，上位机地址为00）

范例：假设网关地址为01，要控制的空调设备地址为02     8 4 2 1

只关机： FE 55 03 02 01 5F 00 00 AA FE

制冷中风18℃：FE 55 03 02 01 E7 53 12 AA FE

制热低风19℃：FE 55 03 02 01 E3 55 13 AA FE

除湿高风20℃：FE 55 03 02 01 E1 52 14 AA FE

送风高风21℃：FE 55 03 02 01 E0 52 15 AA FE

自动超高风26℃：FE 55 03 02 01 E2 51 1A AA FE

故障复位：FE 55 C3 02 01 00 00 00 AA FE

统一将所有设备的模式设为制冷：FE 55 C2 FF 01 02 00 00 AA FE

网关全部设备状态查询：FE 55 DF FF 01 00 00 00 AA FE

单台设备状态查询：FE 55 00 02 01 00 00 00 AA FE

返回数据范例：FE 55 02 01 72 12 2D 00 01 00 00 00 AA FE

72表示开机、制冷，高风、12表示设定温度为18℃，2D表示回风温度为25℃，01表示摆风打开

2）网关所有设备状态返回格式

网关收到上位机下发1中的网关所有设备状态的查询（FE 55 DF FF 网关地址 00 00 00 AA FE）后，网关会将其所有设备的状态一次性返回给上位机，由于设备数量不同，返回的长度为不定长度，格式固定为：

| 起始码 固定2字节 | 地址 2字节 | 数据报文 8×N字节（N为设备台数） | 验证码 | 结束码 固定字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE 55 | DF+网关地址 | 1#-8#的数据与单台返回的1#-8#完全一致 | 数据报文中最前面7个字节的校验和 | AA FE |

数据报文从00号空调设备一直到最后一台，每台设备共8个参数，所以有多少台设备，就有多少组8个为一组的设备参数。

校验码是数据报文中第1组数据中的前面7个字节的累加和（一组数据是8个字节，只取前面7个字节）。

读取网关所有设备状态可以快速了解网关内所有设备的状态，可以减少单台状态逐条查询，减轻总线负荷。

此文件为专业文件，请提交给智能公司的人员，智能公司的技术人员可以看懂。