新手常犯的隐秘错误（1）

总线A/B线采用双绞线连接，表现为导致主机设备搜索问题，时而搜索到，时而搜不到。
错误做法：

总线布线采用网线时，为稳妥起见，24/A/B/G，都采用双绞线连接，这使两个设备A-A/B-B之间有两根独立的线路，这会导致主机设备搜索问题，时而搜索到，时而搜不到；

原因：

错误接法示意图如下：

简化为，设备01-02之间，信号端口各有两根线连接，假设A-A之间两根线长度分别为L1/L2，一般情况下因为接线的原因L1与L2的长度会有微小的差距，随线路的总长度越长，差距越明显。

而总线设备通讯通过A/B，需要发送寻址命令确认，命令发送到正确的设备和确认命令返回的时间T，在不同线路上因路程不同导致微小的时间差，使T1/T2不一致，导致主机疑惑“有两个同样ID的地址的设备”；

最后表现为搜索设备时有时无；

解决办法：

将设备端口A-A/B-B之间的两根通讯线断开一根，只连一根；如下图所示